## 表紙
金抜
長 野 市 建 設 部 建 築 課
| 見積期間 | 担 当 | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 主 幹 | 課 長
令和２年度
日間
工 事 名 | 真島総合スポーツアリーナ 吸収冷温水機更新工事
工 事 場 所 | 長野市真島町真島
竣 工 期 日 |  |  | 2020-12-09
真島総合スポーツアリーナの吸収冷温水機、冷却塔及びポンプ類の更新を行うもの。
工 事 概 要 | 吸収冷温水機 ３基、冷却塔 ５基 ほか
Ⅰ 機械設備工事
１．空気調和設備
２．撤去工事
設 計 者 資 格
住 所 氏 名 印
Note on E17: 竣工期日を入力

## 工事内訳
真島総合スポーツアリーナ 吸収冷温水機更新工事 金抜内訳書 （参考数量） |  |  |  |  | 真島総合スポーツアリーナ 吸収冷温水機更新工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空気調和設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
撤去工事 | 撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RHU-1,2 | 灯油焚 二重効用 暖房能力増加型
吸収冷温水機 | 冷暖房能力422.0kW/505.8kW
3φ-200V 3.8kw/3.6kw
HI-LOW-OFF制御
| 国土交通省仕様 感震器 防振パッド | 2
| 二分割搬入 付属品一式 |  | 基
RHU-3 | 灯油焚 二重効用 暖房能力増加型
吸収冷温水機 | 屋外仕様
冷暖房能力211.0kW/253.2kW
3φ-200V 2.1kw/1.8kw
HI-LOW-OFF制御
国土交通省仕様 感震器 防振パッド
排気トップ 凍結防止サーモ
| 付属品一式 | 1
基
CT-1-1,1-2 | 開放式 超低騒音型
CT-2-1,2-2 | 冷却能力406.7kW 3φ200V 2.2kW
冷却塔 | 国土交通省仕様 吐出チャンバー
点検用はしご 鋼製架台
| 付属品一式 | 4
基
CT-3 | 開放式 超低騒音型
冷却塔 | 冷却能力422.1kW 3φ200V 2.2kW
国土交通省仕様 吐出チャンバー
点検用はしご 鋼製架台
| 付属品一式 | 1
基
CF-1,2,3,4,5 | 薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ30㏄/min 1φ-200V 14W
水処理装置 | 圧入式 ﾀｲﾏｰ制御
ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ4φ×9φ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ薬液ﾀﾝｸ100L(鍵付・ﾘﾘｰﾌ弁
付)
自動ブロー装置 液面計
付属品一式
5
台
PCD-1,2 | 片吸込渦巻型 屋外仕様
冷却水ポンプ | 3φ-200V 18.5kW 125φ×100φ
1920L/min×30m
国土交通省仕様 防振架台
| 付属品一式 | 2
台
PCD-3 | 片吸込渦巻型 屋外仕様
冷却水ポンプ | 3φ-200V 5.5kW 80φ×65φ
815L/min×19m
国土交通省仕様 防振架台
| 付属品一式 | 1
台
PCH-1,2 | 片吸込渦巻型 3φ-200V 3.7kW
冷温水ポンプ | 80φ×65φ 1210L/min×10m
国土交通省仕様 防振架台
付属品一式
2
台
PCH-3 | 片吸込渦巻型 3φ-200V 2.2kW
冷温水ポンプ | 65φ×50φ 549.8L/min×15m
国土交通省仕様 防振架台
付属品一式
1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PCH-4,5,6,7 | 片吸込渦巻型 3φ-200V 5.5kW
冷温水ポンプ | 65φ×50φ 780L/min×25m
国土交通省仕様 防振架台
付属品一式
4
台
TEX-1 | 密閉隔膜式 鋼板製 767φ×2097H
膨張タンク | 内容積800L 最大受水量640L
国土交通省仕様 付属品一式
配管架台加工共
| 保温共 | 1
基
TWR-1 | FRP製
補給水タンク | ﾀﾝｸ容量0.35㎥ 500×1000×1000H | 1
| 国土交通省仕様 付属品一式 |  | 基
BHW-1,2(２台) | 灯油焚 鋳鉄製 真空式
既存温水発生機 | 814.8kw 伝熱面積11.5㎡ | 1
一時撤去再設置 | 給湯暖房２回路 養生共 |  | 式
電気工事
制御盤改修 | 電動弁装置65A系統
| ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節計・DC24V電源装置 | 1
| ・ﾄﾗﾝｽ交換共 |  | 式
自動制御装置 再 | 冷温水機・冷却塔系統
設定 |  | 1
式
既存電源接続
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・配管用 | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 28
ｍ
冷温水・配管用 | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空・暗渠 100A | 4
ｍ
冷温水・配管用 | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 125A | 19
ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 125A | 81
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 150A | 5
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 150A | 5
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 54
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 55
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 10
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 2
(SGP-VB) |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 7
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 5
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 10
ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 機械室・便所
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 7
(管端防食) |  |  | ｍ
膨張管 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 2
ｍ
油・配管用 | 溶接接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 20A | 4
ｍ
油・配管用 | 溶接接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(黒) | 20A | 1
ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 28
| 100A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 100A |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 19
| 125A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 54
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 55
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 10
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 50A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 40A |  | ｍ
膨張管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 40A |  | ｍ
配管用 塗装 | 冷却水管,ドレン管,油管
1
式
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 26
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 26
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給湯用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 6
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
16
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 125A
22
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 150A
6
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A
5
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A
3
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 100A
1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 125A
7
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 150A
2
個
電動弁装置 | 20A ON-OFF制御
| 配線共 | 5
個
電動弁装置 | 65A 圧力制御
| 差圧センサー交換共 | 1
個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1
| 65A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 15
| 100A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 100A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 10
| 125A |  | 個
冷温水用ｽﾄﾚｲﾅｰ保 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 100A |  | 個
冷温水用ｽﾄﾚｲﾅｰ保 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
温 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 125A |  | 個
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(内ねじ)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 |  | 5
(MDS) |  |  | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
10
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 125A
10
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
5
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 100A
10
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 125A
8
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 150A
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
圧力計 | 水用
26
組
温度計 | ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形
16
個
瞬間流量計 | 100A
3
個
瞬間流量計 | 125A
3
個
瞬間流量計 | 150A
2
個
煙道改修 | 伸縮継手,塗装・保温共
1
式
あと施工アンカー
1
式
既存管切断接続 | プラグ止め
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存機器撤去 | 吸収冷温水機 ３基
冷却塔・水処理装置 ５基
冷却水ポンプ ３台
冷温水ポンプ ７台
| 膨張タンク １基 | 1
| 補給水タンク １基 |  | 式
既存配管類撤去 | 保温共
1
式
搬出入費 | 吸収冷温水機 ３基
| 冷却塔 ５基 | 1
式
仕上足場 | 機械室 養生共
1
式
外部仮設足場 | 屋外設備置場
1
式
産業廃棄物収集運
搬 |  | 1
式
産業廃棄物処理 | 臭化リチウム処分共
1
式
計