## 設計書甲
設 甲 号
項 | 建設改良費 |  |  |  | 目 | 浄水施設費 |  | 節 | 工事請負費 |  | 工 種 | 機械器具設置
課 長 |  |  | 主 幹 |  |  | 課長補佐 | 係 長 |  |  | 照 査 |  | 設計者
令和 | 元 | 年度 |  | 犀川浄水場活性炭注入設備設置 | [6 empty] | 工事実施設計書
工 事 場 所 | [10 empty] | 地区コード |  | ２７１７
長野市差出南三丁目
設 計 大 要 | [9 empty] | 履 行 期 間
[10 empty] | 着工年月日 | 契 約 日 か ら
[7 empty] | 審査者 |  |  | 竣工年月日 | 令和 ３年 ３月 １５日
コード
[10 empty] | 所 属 課 | 浄水課 |  | ７０５０００
設 甲 号（２）
起 工 理 由
設 計 金 額
工 事 価 格
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
|  |  | 消 費 税 等 相 当 額 | [5 empty] | 消費税等相当額 ＝ 工事価格 × |  |  | 10
100
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
請 負 工 事 費
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
長野市水道施設整備計画に基づき、活性炭注入設備の設置を行う。また、既設の薬品注入設備が耐用年数を迎えるため、本工事で併せて更新するもの。
活性炭注入設備設置及び既設薬品注入設備更新 １式
(内訳)
粉末活性炭注入設備設置 １式
次亜塩素酸ソーダ注入設備設置 １式
PAC注入設備設置 １式
苛性ソーダ注入設備設置 １式
付帯電気設備工事 １式
建築工事 １式

## 設計書乙
設 乙 号
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費 | 機械器具設置
設 備 工
機 器 費
|  |  | 機 器 費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 １ 号
|  | 計 | [5 empty] | ［機 器 費］
|  | 直接工事費 | （プラント）
|  |  | 直接材料費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ２ 号
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （材 料 費）
|  |  | 一般労務費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ３ 号
機械設備据付
|  |  | 労 務 費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ４ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （労 務 費）
|  |  | 複合工費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ５ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （複合工費）
|  |  | 機械経費 | 式 | 1
|  |  | 総合試運転費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （直接経費）
|  |  | 仮 設 費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （仮 設 費）
|  | 計 | [5 empty] | ［直接工事費（プラント）］
|  | 直接工事費 | （建築）
|  |  | 建築本体 | 式 | 1
|  |  | 建築機械設備 | 式 | 1
|  |  | 建築電気設備 | 式 | 1
|  | 計 | [5 empty] | ［直接工事費（建築）］
|  | 計 | （プラント＋建築） |  |  |  |  | ［直接工事費（合計）］
間接工事費
共通仮設費
|  |  | （率） | 式 | 1
|  |  | 準 備 費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ６ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （共通仮設費）
|  |  | 現場管理費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （現場間接費）
|  |  | 据付間接費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （据付間接費）
|  | 計 | [5 empty] | ［間接工事費］
据付工事原価
計〔工事原価〕
一般管理費等
|  |  | 一般管理費等 | 式 | 1
|  | 計 | [5 empty] | ［一般管理費等］
工事価格
消費税等
相当額 |  |  |  | 式 | 1
本工事費
計

## 内訳書
内 訳 書
種 目 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
内訳 第 1 号 機器費
［粉末活性炭］
粉末活性炭 | 角型密閉槽
溶解貯蔵槽 | 6m3 液位計付属 | 2 | 槽
粉末活性炭 | 定量ポンプユニット
注入ポンプユニット | 39.7～1466.7L/時 0.1MPa | 1 | 台
粉末活性炭 | 直結立型
攪拌機 | 翼外径φ800mm 3.7kW | 2 | 台
粉末活性炭 | 乾式粉塵除塵機
バグフィルター | 18m2 15m3/min 1.5kW+0.4kW | 1 | 台
粉末活性炭 | 受水槽一体型給水ユニット
給水ユニット | 50L/min 20m 0.4kW×2 | 1 | 台
粉末活性炭 | 電気ﾄﾛﾘ式電気ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ,ﾚｰﾙ含む
天井クレーン | 1t 5m 1.7kW+0.4kW+0.4kW×2 | 1 | 台
粉末活性炭 | 粉末活性炭ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸ吊り上げ用
フレコン用吊り金具 | 1m3 | 1 | 台
［PAC］
PAC | 円筒竪型密閉槽
貯蔵槽 | 14m3 液位計付属 | 2 | 槽
PAC | 定量ポンプユニット
注入ポンプユニット | 5.1～121.2L/時 0.2MPa | 1 | 台
PAC・苛性ソーダ | 薬品受入口用
受入流し台 | 角型、PAC・苛性共用 | 1 | 台
［苛性ソーダ］
苛性ソーダ | 円筒竪型密閉槽
貯蔵槽 | 4.5m3 液位計付属 | 1 | 槽
苛性ソーダ | 定量ポンプユニット
注入ポンプユニット | 1.7～91.0L/時 0.2MPa | 1 | 台
［次亜塩素酸ソーダ］
次亜塩素酸ソーダ | 円筒竪型密閉槽
貯蔵槽 | 9m3 液位計付属 | 2 | 槽
次亜塩素酸ソーダ | 定量ポンプユニット
前次亜注入ポンプユニット | 1.6～33.0L/時 0.2MPa | 1 | 台
次亜塩素酸ソーダ | 定量ポンプユニット
中次亜注入ポンプユニット | 1.6～88.0L/時 0.2MPa | 1 | 台
次亜塩素酸ソーダ | 定量ポンプユニット
後次亜注入ポンプユニット | 1.6～88.0L/時 0.2MPa | 1 | 台
次亜塩素酸ソーダ | 薬品受入口用
受入流し台 | 角型、次亜用 | 1 | 台
［付帯電気：新設盤］
粉末活性炭 | 屋内自立形
注入制御盤（LP-1） | 1600W* 800D*2150H | 1 | 面
PAC | 屋内自立形
注入制御盤（LP-2） | 800W* 800D*2150H | 1 | 面
苛性ソーダ | 屋内自立形
注入制御盤（LP-3） | 800W* 800D*2150H | 1 | 面
次亜塩素酸ソーダ | 屋内自立形
注入制御盤（LP-4） | 1600W* 800D*2150H | 1 | 面
屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形
薬品受入操作盤（LP-5） | 700W* 300D*950H | 1 | 面
［付帯電気：既設盤機能増設］
薬注コントロールセンター機能増設 | 既設盤CC-3 | 1 | 式
排水・排泥コントロールセンター機能増設 | 既設盤CC-4 | 1 | 式
薬注設備補助継電器盤機能増設 | 既設盤RY-3 | 1 | 式
PAC・苛性監視操作盤機能増設 | 既設盤LKP-2 | 1 | 式
次亜監視操作盤機能増設 | 既設盤LKP-3 | 1 | 式
変換器盤機能増設 | 既設盤TP-2 | 1 | 式
インバータ盤機能増設 | 既設盤CV-1 | 1 | 式
［中央監視設備機能増設］
中央監視設備機能増設 | 本設工事 | 1 | 式
中央監視設備機能増設 | 仮設工事 | 1 | 式
［仮設次亜注入設備］
仮設次亜塩素酸ソーダ | ﾎﾟﾝﾌﾟ･盤・配線材工含む
注入設備 | 6ヶ月ﾚﾝﾀﾙ扱い,材工共 | 1 | 式
仮設次亜塩素酸ソーダ | 材工共,エアコン付
注入設備建屋（プレハブ小屋） | 6ヶ月ﾚﾝﾀﾙ扱い | 1 | 式
仮設次亜塩素酸ソーダ | 6m3タンク用、SS400
貯蔵槽用防液槽 | 材工共 | 1 | 式
小 計
内訳 第 2 号 直接材料費
［粉末活性炭］
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ16 | 4.98 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ20 | 2.16 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ25 | 0.66 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ30 | 96.5 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ40 | 72.3 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ50 | 2.44 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ75 | 13.8 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ100 | 14.4 | m
同上付属材料 | 同上８項目 | 1 | 式
ストレート形
ダイヤフラム弁 | FC+SRL/EPDM 15A JIS10kF | 1 | 個
ストレート形
ダイヤフラム弁 | FC+SRL/EPDM 40A JIS10kF | 2 | 個
ストレート形
ダイヤフラム弁 | FC+SRL/EPDM 50A JIS10kF | 1 | 個
ストレート形
ダイヤフラム弁 | FC+SRL/EPDM 80A JIS10kF | 2 | 個
ストレート形
電動ダイヤフラム弁 | FC+SRL/EPDM 50A JIS10kF | 2 | 個
電動ボール弁 | PVC/EPDM 40A JIS10kF | 2 | 個
ウエハ型
バタフライ弁 | PVC/EPDM 100A JIS10kF用 | 3 | 個
ボール弁 | PVC/EPDM 40A JIS10kF | 6 | 個
ボール弁 | PVC/EPDM 15A TS | 6 | 個
ボール弁 | PVC/EPDM 25A TS | 1 | 個
ボール弁 | PVC/EPDM 40A TS | 1 | 個
ホースノズル | PVC 15A TS | 4 | 個
防虫網 | サラン 100A JIS10kF用 | 1 | 個
鋼製架台類 | SUS304 | 1740 | kg
歩廊用床板 | H30、FFU | 5.8 | m2
［PAC］
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ16 | 14.2 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ25 | 48.9 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ40 | 33 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ50 | 38 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ75 | 15.4 | m
同上付属材料 | 同上５項目 | 1 | 式
ブレードホース | φ8×φ13.5 | 10.2 | m
ダイヤフラム弁 | PVC/EPDM 25A JIS10kF | 3 | 個
ダイヤフラム弁 | PVC/EPDM 40A JIS10kF | 6 | 個
ダイヤフラム弁 | PVC/EPDM 50A JIS10kF | 3 | 個
電動ダイヤフラム弁 | PVC/EPDM 40A JIS10kF | 2 | 個
電動ダイヤフラム弁 | PVC/EPDM 50A JIS10kF | 2 | 個
Y形ストレーナ | PVC/EPDM 50A JIS10kF | 1 | 個
受入口ノズル | FRP 50A JIS10kF | 1 | 個
ホース継手 | PVC 25A TS | 4 | 個
鋼製架台類 | SUS304 | 389 | kg
FRPグレーチング | H40 | 18.4 | m2
［苛性ソーダ］
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ16 | 13.8 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ20 | 30.4 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ25 | 22.2 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ40 | 19.9 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ50 | 19.7 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ75 | 8.7 | m
同上付属材料 | 同上６項目 | 1 | 式
ブレードホース | φ8×φ13.5 | 10.2 | m
ダイヤフラム弁 | PVC/EPDM 25A JIS10kF | 2 | 個
ダイヤフラム弁 | PVC/EPDM 40A JIS10kF | 3 | 個
ダイヤフラム弁 | PVC/EPDM 50A JIS10kF | 2 | 個
電動ダイヤフラム弁 | PVC/EPDM 40A JIS10kF | 1 | 個
Y形ストレーナ | PVC/EPDM 50A JIS10kF | 1 | 個
受入口ノズル | FRP 50A JIS10kF | 1 | 個
ホース継手 | PVC 25A TS | 4 | 個
［次亜塩素酸ソーダ］
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ16 | 25 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ20 | 36.5 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ25 | 36.3 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ40 | 69.1 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ50 | 22.7 | m
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP φ75 | 24.9 | m
同上付属材料 | 同上６項目 | 1 | 式
ブレードホース | φ8×φ13.5 | 30.6 | m
ダイヤフラム弁 | PVC/PTFE 25A JIS10kF | 3 | 個
ダイヤフラム弁 | PVC/PTFE 50A JIS10kF | 1 | 個
ダイヤフラム弁 | PVC/EPDM 40A JIS10kF | 2 | 個
ボール弁 | PVC/EPDM 40A JIS10kF | 3 | 個
ボール弁 | PVC/EPDM 15A TS | 1 | 個
ボール弁 | PVC/FKM 40A JIS10kF | 4 | 個
ボール弁 | PVC/FKM 50A JIS10kF | 2 | 個
ボール弁 | PVC/FKM 40A TS | 3 | 個
電動ボール弁 | PVC/FKM 40A JIS10kF | 2 | 個
電動ボール弁 | PVC/FKM 50A JIS10kF | 2 | 個
Y形ストレーナ | PVC/FKM 50A JIS10kF | 1 | 個
フレキシブル継手 | EPDM 40A JIS10kF | 1 | 個
受入口ノズル | FRP 50A JIS10kF | 1 | 個
防虫網 | サラン 80A JIS10kF用 | 1 | 個
ホース継手 | PVC 25A TS | 12 | 個
ホースノズル | PVC 15A TS | 1 | 個
［付帯電気］
600V
低圧ケーブル | EM-CE 2sq-2C | 459 | m
600V
低圧ケーブル | EM-CE 3.5sq-2C | 96.8 | m
600V
低圧ケーブル | EM-CE 3.5sq-3C | 72.4 | m
600V
低圧ケーブル | EM-CE 5.5sq-2C | 45 | m
600V
低圧ケーブル | EM-CE 5.5sq-3C | 86.6 | m
600V
低圧ケーブル | EM-CE 8sq-3C | 57.4 | m
制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-2C | 371 | m
制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-4C | 87.8 | m
制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-5C | 279 | m
制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-6C | 96 | m
制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-10C | 95.3 | m
制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-20C | 188 | m
制御ケーブル | EM-CEE 2sq-8C | 564 | m
制御ケーブル | EM-CEE-S 1.25sq-2C | 622 | m
制御ケーブル | EM-CEE-S 1.25sq-4C | 206 | m
制御ケーブル | EM-CEE-S 1.25sq-6C | 112 | m
制御ケーブル | EM-CEE-S 1.25sq-10C | 217 | m
制御ケーブル | EM同軸ケーブル 5C-2V | 28.9 | m
その他電線 | EM-IE 2sq | 164 | m
その他電線 | EM-IE 3.5sq | 223 | m
その他電線 | EM-IE 14sq | 38.3 | m
その他電線 | EM-IE 60sq | 82.1 | m
同上付属材料 | 同上22項目 | 1 | 式
600V
低圧ケーブル | EM-CE 38sq-2C | 241 | m
600V
低圧ケーブル | EM-CET 100sq | 38.3 | m
600V
端末処理材 | EM-CE 38sq-2C | 2 | 組
600V
端末処理材 | EM-CET 100sq | 2 | 組
電線管類 | HIVE 22mm（露出） | 270 | m
電線管類 | HIVE 28mm（露出） | 303 | m
電線管類 | HIVE 36mm（露出） | 43.8 | m
電線管類 | HIVE 42mm（露出） | 9.57 | m
電線管類 | HIVE 54mm（露出） | 2.09 | m
電線管類 | HIVE 70mm（露出） | 5.83 | m
電線管類 | HIVE 82mm（露出） | 3.74 | m
同上付属材料 | 同上７項目 | 1 | 式
ケーブルラック | アルミケーブルラック W 300 | 35 | m
ケーブルラック | アルミケーブルラック W 400 | 10.6 | m
ケーブルラック | アルミケーブルラック W 500 | 8.4 | m
ケーブルラック | アルミケーブルラック W 600 | 4.1 | m
同上付属材料 | 同上４項目 | 1 | 式
［仮設次亜注入設備］
屋外注入管
ブレードホース | φ12×φ18 | 139 | m
薬注管保護管
電線管類 | FEP 50mm（露出） | 81.4 | m
電線管類付属材料 | 同上１項目 | 1 | 式
屋外注入管
ボール弁 | PVC/FKM 20A TS | 6 | 個
屋外注入管
ホース継手 | PVC 20A TS | 3 | 個
制御ケーブル | EM-CEE-S 1.25sq-6C | 50.7 | m
制御ケーブル | CPEV-S 1.2mm-3P | 49.9 | m
その他電線 | IM-IE 5.5sq | 43.9 | m
同上付属材料 | 同上３項目 | 1 | 式
600V
低圧ケーブル | EM-CE 22sq-2C | 43.9 | m
600V
端末処理材 | EM-CE 22sq-2C | 2 | 組
電線管類 | FEP 30mm（露出） | 84.6 | m
電線管類 | FEP 40mm（露出） | 34.7 | m
同上付属材料 | 同上２項目 | 1 | 式
プルボックス（SUS-WP）
電線管類 | 300*300*300 | 1 | 個
小 計
内訳 第 3 号 一般労務費
設備機械工 |  |  | 人
配 管 工 |  |  | 人
普通作業員 |  |  | 人
電 工 |  |  | 人
小 計
内訳 第 4 号 機械設備据付労務費
機械設備据付工 |  |  | 人
技 術 者 |  |  | 人
小 計
内訳 第 5 号 複合工費
［粉末活性炭］
床掘り |  | 8.2 | m3
埋戻し |  | 4.4 | m3
土砂等運搬 |  | 3.8 | m3
排水構造物工
U型側溝据付 | C-40 | 35.5 | m
排水構造物工
蓋版据付 | L=600 | 60 | 枚
U型側溝内保温材敷設工 | 発泡ｽﾁﾛｰﾙ W180×t50 | 46.5 | m
［仮設次亜注入設備］
プレハブ用
敷鉄板 | 22t、6ヶ月 | 41 | m2
小 計
内訳 第 6 号 準備費
［機器処分］
既存機器処分 | 収集運搬費 | 1 | 式
既存機器処分 | 処分費 | 1 | 式
［廃液処分］
次亜廃液処分 | 収集運搬処分費 | 4.8 | m3
PAC廃液処分 | 収集運搬処分費 | 7 | m3
苛性ソーダ廃液処分 | 収集運搬処分費 | 16 | m3
［ケーブル処分］
ケーブル処分 | 収集運搬費 | 1 | 式
ケーブル処分 | ナゲット処理 | 747 | kg
処分費
スクラップ処分 | ２号銅線 | 318 | kg
小 計

## 建築本体種目
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
薬品注入棟
1
式
計

## 建築本体科目
建築工事 科目別内訳
薬品注入棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
解体撤去
1
式
土工
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ
1
式
型枠
1
式
鉄筋
1
式
鉄骨
1
式
防水
1
式
木工
1
式
金属
1
式
左官
1
式
金属製建具
1
式
ｶﾞﾗｽ
1
式
塗装･吹付
1
式
内装
1
式
雑
1
式
発生材処理
1
式
計

## 建築本体中科目1
建築工事 中科目別内訳
薬品注入棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
解体撤去
1
式
計
土工
1
式
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ
1
式
計
型枠
1
式
計
鉄筋
1
式
計
鉄骨 | 新設壁ﾌﾞﾚｰｽ
1
式
鉄骨 | ｸﾚｰﾝｶﾞｰﾀｰ鉄骨下地
1
式
鉄骨 | 内部鉄骨階段
1
式
鉄骨 | 胴縁鉄骨
1
式
計
防水
1
式
計
木工
1
式
建築工事 中科目別内訳
薬品注入棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
金属
1
式
計
左官
1
式
計
金属製建具
1
式
計
ｶﾞﾗｽ
1
式
計
塗装･吹付
1
式
計
内装
1
式
計
雑
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 建築本体細目別内訳
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外 部)
墨出し(外壁改修) | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
養生(外壁改修) | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
(外壁改修) |  | 1
式
(内 部)
墨出し(内部改修) | 個別改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
養生(内部改修) | 個別改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
開口部養生 | 合板張り養生 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
(外壁改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 個別改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
(内部改修) |  | 1
式
内部仕上足場 | RC造標準日数 修理費含む |  |  |  |  | 別紙 00-0008
| 脚立足場 | 1
| 階高4.0m以下 転用数 1 |  | 式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
(手すり先行方式) | RC造標準日数 修理費含む | 1
| 12m未満 1階建 建築面積 300㎡ |  | 式
仮設材運搬 | 平家建 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
(内部仕上足場 |  | 1
脚立足場) |  |  | 式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布) |  |  |  |  | 別紙 00-0011
(枠組本足場) |  | 1
(手すり先行方式) |  |  | 式
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 解体撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外 部)
ｶｯﾀｰ入れ | t30程度
| 壁ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 78.4
ｍ
腰壁･柱型 | 鉄筋切断共、
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋を一部残す | 8.6
ｍ3
腰壁RC部 | t170 φ85程度
ｺｱ抜き |  | 1
か所
(内 部)
ｶｯﾀｰ入れ | t30程度
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 69.5
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | t75程度
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 52.5
ｍ
既存FFUｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | W500 蓋のみ
切断 |  | 1
か所
既存FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | W600 受け枠共
切断 |  | 1
か所
土間
砕石撤去 |  | 0.2
ｍ3
土間 | t25
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ撤去 |  | 1.4
㎡
土間 | 鉄筋切断共、鉄筋残す、
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 仕上げ(塗床)共 | 0.3
ｍ3
床 | 仕上げ(塗床)共
階段基礎撤去 |  | 0.3
ｍ3
床 | 鉄筋切断共、
機械基礎撤去 | 仕上げ(塗床)共 | 40.8
ｍ3
床 | 仕上げ(塗床)共
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 |  | 5.1
ｍ3
既存FFUｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | W600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋のみ、
撤去 | 受け枠は残す | 10.5
ｍ
既存FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | W1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋のみ、
撤去 | 受け枠は残す | 26.4
ｍ
既存FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | W600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、
撤去 | 受け枠共 | 1.3
ｍ
既存FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | W600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋のみ、
撤去 | 受け枠は残す | 8.6
ｍ
ﾃﾞｯｷ上
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 |  | 0.1
ｍ3
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 解体撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塩ﾋﾞ幅木撤去 | H60 集積共
2.1
ｍ
壁 | 50型 下地無し @300 集積共
軽鉄間仕切撤去 |  | 5.1
㎡
壁 | 65型 下地無し @300 集積共
軽鉄間仕切撤去 |  | 1.3
㎡
壁 | t12.5 集積共
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 |  | 5.1
㎡
壁 | 木製 190*25
下端見切り撤去 |  | 3.5
ｍ
壁 | FB-75*6
鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ撤去 |  | 175
ｍ
壁 | PL-6 撤去跡ｻﾝﾀﾞｰ掛け共
鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ |  | 72
付随ﾌﾟﾚｰﾄ撤去 |  |  | ｍ
壁 | C-100*50*20 切断共
鉄骨胴縁撤去 |  | 5.2
ｍ
鉄骨階段撤去 | 手摺共
0.7
ｔ
鋼製戸撤去 | ｱﾙﾐﾌﾗｯｼｭ片開き戸 木製額縁共
| 集積共 | 1
か所
(石綿含有建材撤
去)
石綿含有成形板 | 壁 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt4
撤去 |  | 1.3
㎡
石綿含有成形板 | 壁 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt5
撤去 |  | 7.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 人力土工
1.6
ｍ3
埋戻し | 人力土工
1
ｍ3
残土処分 | 場内敷均し
0.6
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
0.8
㎡
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度18 S15
0.04
ｍ3
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S18
46
ｍ3
ﾃﾞｯｷ上ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S18
0.1
ｍ3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度18 S15
27.5
ｍ3
構造体(温度)補正 | 3N/㎟
46.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.04
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 46
| － 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾃﾞｯｷ上ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 0.1
| － 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 無筋ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 27.5
| － 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 50m3以上100m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 73.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 5
回
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
10
㎡
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| － 基礎部 | 20.6
| － |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| － 基礎部 | 99.7
| － |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| － 基礎部(雑用) | 4.7
| － |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
125
㎡
目地棒 | 20*20
78.4
ｍ
目地棒 | 25*20
19.6
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接着系ｱﾝｶｰ | D10 L500 横向き 材工共
10
本
接着系ｱﾝｶｰ | D10 L500 下向き 材工共
53
本
接着系ｱﾝｶｰ | D13 L500 横向き 材工共
8
本
接着系ｱﾝｶｰ | D13 L500 下向き 材工共
348
本
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 0.3
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 1.7
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | (1.92-1.84)*70%
▲0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 副資材 場内小運搬含む
1.8
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
1.8
ｔ
鉄筋溶接 | D10 L100
448
か所
鉄筋溶接 | D13 L130
420
か所
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 鉄骨 |  |  | 新設壁ﾌﾞﾚｰｽ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
等辺山形鋼 | SS400
| L-65*65*6 | 1.1
ｔ
鋼板(切板) | SS400
| PL-6 | 0.1
ｔ
鋼板(切板) | SS400
| PL-9 | 1
ｔ
鋼板(切板) | SS400
| PL-16 | 0.1
ｔ
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M16*40
599
本
ﾄﾙｼｱ形 | ﾋﾞﾙ鉄骨
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け | 1,000本未満 | 576
| 施工手間 |  | 本
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
▲0.1
ｔ
鉄骨工場加工組立 | 工場溶接共
費 |  | 2.2
ｔ
防錆塗装 | JIS K5621 工場2回塗
80
㎡
鉄骨運搬 | 6t車
2.2
ｔ
場内小運搬費
2.2
ｔ
鉄骨建方費 | 揚重機別途
2.2
ｔ
鉄骨現場溶接 | 半自動(すみ肉6㎜換算)
214
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 鉄骨 |  |  | ｸﾚｰﾝｶﾞｰﾀｰ鉄骨下地
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
H形鋼 | SS400
| H-294*200*8*12 | 0.2
ｔ
H形鋼 | SS400
| H-300*150*6.5*9 | 0.9
ｔ
不等辺山形鋼 | SS400
| L-125*75*7 | 0.03
ｔ
鋼板(切板) | SS400
| PL-6 | 0.02
ｔ
鋼板(切板) | SS400
| PL-9 | 0.1
ｔ
鋼板(切板) | SS400
| PL-16 | 0.2
ｔ
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20*45
50
本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20*50
64
本
ﾄﾙｼｱ形 | ﾋﾞﾙ鉄骨
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け | 1,000本未満 | 110
| 施工手間 |  | 本
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
▲0.04
ｔ
鉄骨工場加工組立 | 工場溶接共
費 |  | 1.3
ｔ
防錆塗装 | JIS K5621 工場2回塗
40
㎡
鉄骨運搬 | 6t車
1.3
ｔ
場内小運搬費
1.3
ｔ
鉄骨建方費 | 揚重機別途
1.3
ｔ
鉄骨現場溶接 | 半自動(すみ肉6㎜換算)
229
ｍ
超音波探傷試験 | 工場第三者試験 20%
3
か所
超音波探傷試験 | 現場第三者試験 100%
62
か所
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 鉄骨 |  |  | 内部鉄骨階段
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
H形鋼 | SS40
| H-150*150*7*10 | 0.1
ｔ
H形鋼 | SS40
| H-200*100*5.5*8 | 0.02
ｔ
溝形鋼 | SS400
| [-250*90*9*13 | 0.5
ｔ
鋼板(切板) | SS400
| PL-9 | 0.03
ｔ
鋼板(切板) | SS400
| PL-16 | 0.04
ｔ
縞鋼板 | SS400
| CPL-4.5 | 0.2
ｔ
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M16*40
4
本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M16*45
10
本
ﾄﾙｼｱ形 | ﾋﾞﾙ鉄骨
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け | 1,000本未満 | 13
| 施工手間 |  | 本
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
▲0.03
ｔ
鉄骨工場加工組立 | 工場溶接共
費 |  | 0.9
ｔ
防錆塗装 | JIS K5621 工場2回塗
29.3
㎡
鉄骨運搬 | 6t車
0.9
ｔ
場内小運搬費
0.9
ｔ
鉄骨現場建方 | 揚重機別途
0.9
ｔ
鉄骨現場溶接 | 半自動(すみ肉6㎜換算)
3.1
ｍ
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ | 250*250*t30
2
か所
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ | 290*350*t30
2
か所
接着系ｱﾝｶｰ | M16 下向き
| L=210 ﾅｯﾄ付 材工共 | 13
本
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 鉄骨 |  |  | 胴縁鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | SS400
| LC-100*50*20*2.3 | 0.1
ｔ
鋼板(切板) | SS400
| PL-4.5 | 0.01
ｔ
普通ﾎﾞﾙﾄ | M12*40
33
本
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
▲0.01
ｔ
軽量鉄骨加工 | 母屋.胴縁の類 一 般
・組立 | 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 | 0.1
ｔ
防錆塗装 | JIS K5621 工場2回塗
7.1
㎡
鉄骨運搬 | 6t車
0.1
ｔ
場内小運搬費
0.1
ｔ
鉄骨現場溶接 | 半自動(すみ肉6㎜換算)
0.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 防水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外 部)
腰壁上端取合 | PU-2 25*10
ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 14
ｍ
腰壁化粧目地 | PU-2 20*10
ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 39.2
ｍ
排水ﾊﾟｲﾌﾟ周囲 | φ75
ｼｰﾘﾝｸﾞ | PU-2 15*15程度 | 1
か所
(内 部)
腰壁上端取合 | PU-2 25*10
ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 5.6
ｍ
腰壁化粧目地 | PU-2 20*10
ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 39.2
ｍ
壁鉄骨貫通部取合 | H-300*150取合
ｼｰﾘﾝｸﾞ | PU-2 15*15程度 | 2
か所
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 木工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(内 部)
壁 | 190*25
下端見切縁 | 釘･金物、材工共 | 3.5
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 金属
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(内 部)
階段 | 斜め部 H=900
ｽﾁｰﾙ手摺 | 手摺:φ42.7*2.3 支柱:φ34*2.3、 | 10.2
| 手摺子:φ16 @150 |  | ｍ
階段 | 斜め部 H=1,100
ｽﾁｰﾙ手摺 | 手摺:φ42.7*2.3 支柱:φ34*2.3、 | 4
| 手摺子:φ16 @150 |  | ｍ
AD-2 | t2.0 SUS304 HL
床取合いｽﾃﾝﾚｽ | [-135*40加工 | 0.8
ｍ
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りなし @300
14.7
㎡
壁 | 100形
軽鉄間仕切 | SQ-WALL2500工法 @182同等品 | 36.4
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りなし @300
5.2
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
1.3
㎡
壁軽鉄間仕切 | 100型
開口補強 |  | 4.4
ｍ
壁軽鉄間仕切 | 50型
開口補強 |  | 5.6
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外 部)
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
19.6
㎡
(内 部)
床 | 塗床下
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え |  | 97
㎡
排水ﾋﾟｯﾄ | 塗床下
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え |  | 0.7
㎡
床 | W250
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ下 | 2
ｍ
排水溝底 | 溝巾100水勾配
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え |  | 0.6
ｍ
排水溝底 | 溝巾150水勾配
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え |  | 23.4
ｍ
基礎天端 | W175
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え |  | 8.6
ｍ
立上り天端 | W200
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | 塗床下 | 5.4
ｍ
柱型天端 | 550*500
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え |  | 14
か所
階段基礎天端 | 塗床下
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え |  | 1.1
㎡
機械基礎天端 | 塗床下
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え |  | 75.3
㎡
ｻｯｼ下端
充填ﾓﾙﾀﾙ |  | 1.2
ｍ
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
23.7
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
36.3
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
0.8
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
2
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
12.2
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
| H100 | 11.6
ｍ
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
| H200 | 14.6
ｍ
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
| H400 | 0.5
ｍ
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
| H250~100 | 23.4
ｍ
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
| H350~200 | 4.8
ｍ
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
| H50 | 0.6
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 金属製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AD-1 | W800*H2,000 額付、沓摺:SUS304、
ﾋﾞﾙ用ｱﾙﾐ片開きﾌﾗ | 両面:ｱﾙﾐ額縁40*25共 | 1
ｯｼｭ戸 | 他標準金物一式 |  | か所
AD-2 | W800*H2,000 半外付、額付、
ﾋﾞﾙ用ｱﾙﾐ片開きﾌﾗ | 片面:ｱﾙﾐ額縁145*25共 | 1
ｯｼｭ戸 | 他標準金物一式 |  | か所
運搬養生費
1
式
取付調整費
1
式
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | ｶﾞﾗｽ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ | t5 W400*H600
2
か所
ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | 片面数量
4
ｍ
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | 内外共
0.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 塗装･吹付
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(内 部)
壁 | ﾎﾞｰﾄﾞ面
EP塗 | 素地ごしらえ共 | 5.2
㎡
壁 | ﾌﾚｷ目透し面
EP塗 | 素地ごしらえ共 | 8.6
㎡
鉄骨表し部分 | 鉄面
SOP塗 | 錆止め共 | 149
㎡
見切縁 | 糸巾300mm以下 木面
SOP塗 | 素地ごしらえ共 | 3.5
ｍ
階段手摺 | 斜め部 H=900 鉄面
SOP塗 | (細物7.9m程度/m) | 10.2
| 錆止め共 |  | ｍ
階段手摺 | 斜め部 H=1,100 鉄面
SOP塗 | (細物9.9m程度/m) | 4
| 錆止め共 |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 内装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(内 部)
床 | 防滑
弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 | ｺﾝｺﾃ面 | 65.9
㎡
床 | 防滑
弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 | 既存塗床面下地調整共 | 86.2
㎡
排水溝 | W150 片側H250~100立上り共
弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 | ｺﾝｺﾃ面･打放し面 | 23.4
ｍ
排水溝 | 片側H350~200立上り
弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 | 既存塗床面下地調整共 | 19
ｍ
排水溝 | 片側H350~200立上り
弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 | 打放し面 | 4.8
ｍ
立上り | H100
弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 | 打放し面 | 11.6
ｍ
立上り | H100
弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 | 既存塗床面下地調整共 | 18.5
ｍ
立上り | H200
弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 | 打放し面 | 14.6
ｍ
立上り | H200
弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 | 既存塗床面下地調整共 | 33.2
ｍ
立上り | H400
弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 | 打放し面 | 0.5
ｍ
機械基礎天端 | ｺﾝｺﾃ面
弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 |  | 42.6
㎡
機械基礎天端 | 打放し面
弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 |  | 13.1
㎡
階段基礎天端 | ｺﾝｺﾃ面
弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 |  | 1.1
㎡
階段基礎立上り | 打放し面
弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 |  | 0.8
㎡
床 | ｺﾝｺﾃ面
耐薬品性塗床 |  | 31.1
㎡
床 | 既存塗床面下地調整共
耐薬品性塗床 |  | 30.2
㎡
排水ﾋﾟｯﾄ底 | ｺﾝｺﾃ面
耐薬品性塗床 |  | 0.7
㎡
排水ﾋﾟｯﾄ床 | 既存塗床面下地調整共
耐薬品性塗床 |  | 0.4
㎡
立上り | 打放し面
耐薬品性塗床 |  | 12.2
㎡
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 内装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
立上り | 既存塗床面下地調整共
耐薬品性塗床 |  | 17.9
㎡
排水ﾋﾟｯﾄ立上り | 既存塗床面下地調整共
耐薬品性塗床 |  | 2
㎡
排水ﾋﾟｯﾄ立上り | 打放し面
耐薬品性塗床 |  | 2
㎡
排水溝 | W100 片面H50程度立上り共
耐薬品性塗床 | ｺﾝｺﾃ･打放し面 | 0.6
ｍ
排水溝 | W100 片面H50程度立上り共
耐薬品性塗床 | 既存塗床面下地調整･打放し面 | 1.1
ｍ
排水溝 | W100 片面H50程度立上り共
耐薬品性塗床 | 既存塗床面下地調整共 | 16
ｍ
立上り天端 | W200
耐薬品性塗床 | ｺﾝｺﾃ面 | 5.4
ｍ
立上り天端 | W200
耐薬品性塗床 | 既存塗床面下地調整共 | 4.5
ｍ
機械基礎天端 | ｺﾝｺﾃ面
耐薬品性塗床 |  | 32.7
㎡
機械基礎立上り | 打放し面
耐薬品性塗床 |  | 23.2
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
2.1
ｍ
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 5.2
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | t12.5(GB-D-HC)
吸放湿化粧石膏ﾎﾞ | 軽鉄面 | 95.7
ｰﾄﾞ |  |  | ㎡
壁 | t4 目透し 塗装下
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ | 軽鉄面 | 1.3
㎡
壁 | t4 目透し 塗装下
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ | 鉄骨胴縁面 | 7.3
㎡
壁 | 塩ビ製
下端見切り |  | 18.5
ｍ
壁 | 塩ビ製
上端見切り |  | 20.9
ｍ
壁 | 塩ビ製
縦見切り |  | 39.4
ｍ
壁 | 塗装下
ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理 |  | 5.2
㎡
現場発泡ｳﾚﾀﾝ充填 | W100*H100程度(ﾉﾝﾌﾛﾝ)
| 壁と母屋の隙間 | 5.2
ｍ
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 内装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場発泡ｳﾚﾀﾝ充填 | W200*H100程度(ﾉﾝﾌﾛﾝ)
| 梁と母屋の隙間 | 5.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 雑
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外 部)
排水溝 | VP75A L=300+ｴﾙﾎﾞ共、
排水ﾊﾟｲﾌﾟ | 内部排水溝部分 | 1
か所
つかみ金物(竪樋) | 竪樋1か所に付き1か所程度、既存竪
取外し及び再取付 | 樋はそのまま 保管共 | 8
か所
(内 部)
床 ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱｰ | W500 H200程度 仕上げ材共、
取外し及び再取付 | 保管共 | 12.2
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 砕石類
0.2
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
55.1
ｍ3
発生材積込み | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
0.1
ｍ3
発生材積込み | 木くず類
0.04
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.04
ｍ3
発生材積込み | その他混合廃棄物
1.3
ｍ3
発生材積込み | 石綿含有成形板ﾚﾍﾞﾙ3
0.04
ｍ3
発生材運搬 | 砕石類
| t車 片道㎞程度 | 0.2
ｍ3
発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
| t車 片道㎞程度 | 55.1
ｍ3
発生材運搬 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
| t車 片道㎞程度 | 0.1
ｍ3
発生材運搬 | 木くず類
| t車 片道㎞程度 | 0.04
ｍ3
発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
| t車 片道㎞程度 | 0.04
ｍ3
発生材運搬 | その他混合廃棄物
| t車 片道㎞程度 | 1.3
ｍ3
発生材運搬 | 石綿含有成形板ﾚﾍﾞﾙ3
| t車 片道㎞程度 | 0.04
ｍ3
発生材処理 | 砂利、砕石類
| 処理ﾌﾟﾗﾝﾄ投入処分 | 0.2
ｍ3
発生材処理 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
| 処理ﾌﾟﾗﾝﾄ投入処分 | 55.1
ｍ3
発生材処理 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
| 処理ﾌﾟﾗﾝﾄ投入処分 | 0.1
ｍ3
発生材処理 | 木くず類
| 処理ﾌﾟﾗﾝﾄ投入処分 | 0.04
ｍ3
発生材処理 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
| 処理ﾌﾟﾗﾝﾄ投入処分 | 0.04
ｍ3
発生材処理 | その他混合廃棄物
| 処理ﾌﾟﾗﾝﾄ投入処分 | 1.3
ｍ3
建築工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 石綿含有成形板ﾚﾍﾞﾙ3
| 処理ﾌﾟﾗﾝﾄ投入処分 | 0.04
ｍ3
発生材処分 | 金属屑
(ｽｸﾗｯﾌﾟ) |  | ▲0.04
ｔ
発生材処分 | ｱﾙﾐ建具屑
(ｽｸﾗｯﾌﾟ) |  | ▲0.02
ｔ
発生材処分 | 鉄筋屑
(ｽｸﾗｯﾌﾟ) |  | ▲0.7
ｔ
発生材処分 | 鉄骨屑
(ｽｸﾗｯﾌﾟ) |  | ▲1.5
ｔ
計

## 建築本体別紙明細
建築工事 別紙明細
薬品注入棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(外壁改修) | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
墨出し(外壁改修) | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般
19.6
㎡
計
養生(外壁改修) | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生(外壁改修)
86
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0003
(外壁改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 86
㎡
計
墨出し(内部改修) | 個別改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
墨出し(内部改修) | 個別改修
213
㎡
計
養生(内部改修) | 個別改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
養生(内部改修) | 個別改修
355
㎡
計
建築工事 別紙明細
薬品注入棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開口部養生 | 合板張り養生 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
(外壁改修) |  | 1
式
開口部養生 | 合板張り養生
(外壁改修) |  | 30.8
㎡
計
整理清掃後片付け | 個別改修 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 355
㎡
計
内部仕上足場 | RC造標準日数 修理費含む |  |  |  |  | 別紙 00-0008
| 脚立足場 | 1
| 階高4.0m以下 転用数 1 |  | 式
内部仕上足場 | RC造標準日数 修理費含む
| 脚立足場 | 14.9
| 階高4.0m以下 転用数 1 |  | ㎡
計
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
(手すり先行方式) | RC造標準日数 修理費含む | 1
| 12m未満 1階建 建築面積 300㎡ |  | 式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | RC造標準日数 修理費含む | 274
| 12m未満 1階建 建築面積 300㎡ |  | ㎡
計
仮設材運搬 | 平家建 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
(内部仕上足場 |  | 1
脚立足場) |  |  | 式
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 14.9
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細
薬品注入棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布) |  |  |  |  | 別紙 00-0011
(枠組本足場) |  | 1
(手すり先行方式) |  |  | 式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 274
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計

## 建築機械種目
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
薬品注入棟
1
式
計

## 建築機械科目
機械設備工事 科目別内訳
薬品注入棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 建築機械中科目1
機械設備工事 中科目別内訳
薬品注入棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 建築機械細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-1 | 4方向ｶｾｯﾄ型 ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ 224型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房20.0kW 暖房22.4kW
ﾘﾓｺﾝ ﾘﾓｺﾝ線 ｸﾞﾘﾙ 分岐管
防振吊金物 防護ﾈｯﾄ(3面) 鋼製架台
| 他付属品共 | 1
台
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 23
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 15
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 8
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 25A |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 3
ｍ
既設管切離し
再接続 |  | 1
式
動力線離線再結線
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器撤去
1
式
配管類撤去
1
式
冷媒(ﾌﾛﾝ)回収運 | 冷房能力 20.0kW
搬費 |  | 1
式
産業廃棄物運搬費
1
式
冷媒(ﾌﾛﾝ)破壊費 | 冷房能力 20.0kW
1
式
産業廃棄物処分費
1
式
計

## 建築電気種目
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
薬品注入棟
1
式
計

## 建築電気科目
電気設備工事 科目別内訳
薬品注入棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 建築電気中科目1
電気設備工事 中科目別内訳
薬品注入棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 建築電気細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
照明器具 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
足場工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
薬品注入棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計

## 建築電気別紙明細
電気設備工事 別紙明細
薬品注入棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P 4A ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(防滴ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
金属プレート | 平 角 取付枠共
4
枚
計
照明器具 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
照明器具 A
6
個
照明器具 B
7
個
照明器具 C
1
個
誘導灯 | SH1-FBF 20 - - C -
1
個
計
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 294
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 21
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
薬品注入棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 4
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 46
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 11
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
丸型露出ボックス | 2方出 16
(VE) |  | 3
個
合成樹脂製 | 22 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
角型露出スイッチ | 1個用 1方出 19
ボックス |  | 1
個
スイッチボックス | 露出 浅型
(VE) | 16 1方出 | 2
個
スイッチボックス | 露出 深型
(VE) | 22 1方出 | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×150
(錆止め塗装) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200 ×200 ×150
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
露出ﾎﾞｯｸｽ 塗装
1
個
平板塗装
0.2
㎡
計
電気設備工事 別紙明細
薬品注入棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
足場工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 126
| 階高5.7m以上7.4m未満 平家用 |  | ㎡
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 25
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去 | 1P 15A ×3 再使用しない
2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去 | 3W 15A ×1 再使用しない
2
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再利用しない | 4
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2
撤去 | 再利用しない | 15
個
避難口誘導灯 | 小型 再利用しない
撤去 |  | 1
個
階段通路誘導灯 | 露出形 FL 20W ×2
撤去 | 再利用しない | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細
薬品注入棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
コンセント | 2P15A×1 E、ET付 抜止め式
| 金属P共 | 6
個
コンセント | 防水型 2P15A E付 ロック式
| - | 2
個
金属プレート | 平 角 取付枠共
2
枚
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 150× 150× 150
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)防水 |  | 6
ｶﾌﾞｾ |  |  | 個
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
コンセント | 2P15A×1 ET付
撤去 | 再使用しない | 6
個
コンセント | 2P15A×2 E付
撤去 | 再使用しない | 5
個
計
電気設備工事 別紙明細
薬品注入棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
発生材処理 | 収集・運搬
1
式
発生材処理 | 中間処理
1
式
計